宁波市镇海区人民政府办公室文件

镇政办发〔2021〕5号

宁波市镇海区人民政府办公室

关于对宁波市镇海区风景九园小区等4家单位重大火灾隐患进行挂牌督办的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、各直属单位：

为深化火灾隐患整治工作，全面预防和遏制亡人火灾特别是群死群伤恶性火灾事故的发生，切实推进消防安全工作，经区政府同意，决定对宁波市镇海区风景九园小区等4家单位重大火灾隐患（见附件）进行挂牌督办，并提出如下要求：

一、加强领导，明确责任。对挂牌督办的重大火灾隐患整治工作，所在镇（街道）必须高度重视，落实责任，抓紧督促被挂牌单位制定切实可行的整改方案，做到隐患整改责任、措施、资金、时限和预案“五落实”并尽快组织实施。在整改过程中，对容易发生火灾事故的场所和部位，要采取严密的防范措施，加强值班值守，确保安全。挂牌督办的重大火灾隐患要确保限改期限前完成整改工作。

二、认真督办，抓好落实。整体督办工作由所在镇（街道）、行业主管部门和区消防救援大队承担。各督办单位要认真履行职责，明确督办部门和人员，督促检查被挂牌单位落实重大火灾隐患整改的各项措施、方案以及具体实施情况，确保整改工作落实到位。整改完毕后，要及时进行验收并上报验收结果，整改后符合要求的将予以销号；对未按期完成整改的，依法责令停产、停业。

三、强化管理，健全机制。对重大火灾隐患进行挂牌督办是我区改善消防安全环境的一项重要举措。各镇（街道）、各有关部门要继续加强排查，进一步完善消防安全责任制，抓住薄弱环节和重点难点问题，切实落实消防安全各项措施，努力消除火灾隐患。

附件：1.宁波市镇海区风景九园小区重大火灾隐患明细表

2.宁波海瑜冷冻水产有限公司重大火灾隐患明细表

3.宁波市镇海庄市雲来大酒店重大火灾隐患明细表

4.宁波日初莲花购物有限公司九龙湖店重大火灾隐患明细表

宁波市镇海区人民政府办公室

2021年2月1日

附件1

宁波市镇海区风景九园小区

重大火灾隐患明细表

| 单位名称 | 风景九园小区（管理方：宁波宁兴中基酒店物业管理有限公司） |
| --- | --- |
| 地 址 | 镇海区蛟川街道金九路 |
| 法定代表人、负责人 | 法定代表人：裴勇 小区项目负责人：邹炎龄 |
| 联系电话 | 固定电话 | / | 手机 | 13958312020 |
| 隐患单位基本情况(层数、建筑面积、使用功能、消防设施等情况) | 由宁波宁兴中基酒店物业管理有限公司管理的位于镇海区蛟川街道金九路的宁波市镇海区风景九园小区共三期，建筑26幢，建筑分为多层和高层，其中多层19幢，高层7幢，总建筑面积31.7万平方米；设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、应急照明、疏散指示标志、灭火器等消防设施、器材。 |
| 主要隐患 | 1.防火卷帘损坏率超过50%； 2.疏散指示标志损坏率超过50%； 3.防排烟系统不能正常联动控制； 4.封闭楼梯间的防火门损坏率超过50%； 5.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行； 6.消防车道、救援场地被占用，影响火灾救援。 分别符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.2.2条、第7.3.6、第7.3.7条、第7.3.11条、第7.7.2条、第7.7.3条的规定情形。根据《重大火灾隐患判定方法》（CB35181-0217）综合判定规则第5.3.3条d款的规定，宁波市镇海区风景九园小区已构成重大火灾隐患。 |
| 限改文号 | 镇消重字〔2021〕第0001号 |
| 督办单位 | 蛟川街道 |
| 限改期限 | 至2021年12月31日 |
| 备 注 | 排摸人：聂冬根 审核人：冯俊祺 |

附件2

宁波海瑜冷冻水产有限公司

重大火灾隐患明细表

| 单位名称 | 宁波海瑜冷冻水产有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道长骆路215号 |
| 法定代表人、负责人 | 法定代表人：胡明亮 |
| 联系电话 | 固定电话 | / | 手机 | 13906684016 |
| 隐患单位基本情况(层数、建筑面积、使用功能、消防设施等情况) | 宁波海瑜冷冻水产有限公司位于浙江省宁波市镇海区骆驼街道长骆路215号，共两幢建筑，一幢库房，共两层，一幢办公楼，共三层，总建筑面积约11300平方米，主要经营鲜活水产品、初级农产品的冷冻、冷藏；初级农产品的仓储服务。设有室内外消火栓、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施、器材。 |
| 主要隐患 | 该单位一层冷库（原料液氨）与宿舍防火间距不符合消防技术标准，易燃易爆危险品场所未与居住场所保持安全距离，人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第6.2条的规定情形。根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第5.2.2条c款的规定，宁波海瑜冷冻水产有限公司已构成重大火灾隐患。 |
| 限改文号 | 镇消重字〔2021〕第0002号 |
| 督办单位 | 骆驼街道 |
| 限改期限 | 至2021年12月31日 |
| 备 注 | 排摸人：刘川溥 审核人：冯俊祺 |

附件3

宁波市镇海庄市雲来大酒店

重大火灾隐患明细表

| 单位名称 | 宁波市镇海庄市雲来大酒店 |
| --- | --- |
| 地 址 | 镇海区庄市街道兆龙路850号 |
| 法定代表人、负责人 | 法定代表人：郑绍禹 |
| 联系电话 | 固定电话 | / | 手机 | 13906613666 |
| 隐患单位基本情况(层数、建筑面积、使用功能、消防设施等情况) | 宁波市镇海庄市雲来大酒店位于镇海区庄市街道兆龙路850号，建筑面积约7000平方米，一层为大厅、三层为餐厅、四至十层为客房。员工约有70人，是公众聚集场所。设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施、器材。 |
| 主要隐患 | 该单位十层顶棚采用易燃、可燃材料装修装饰，属于人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级的行为，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第6.10条的规定情形。根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第5.2.2条c款的规定，宁波市镇海庄市雲来大酒店已构成重大火灾隐患。 |
| 限改文号 | 镇消重字〔2021〕第0003号 |
| 督办单位 | 庄市街道、区商务局 |
| 限改期限 | 至2021年12月31日 |
| 备 注 | 排摸人：张自强 审核人：冯俊祺 |

附件4

宁波日初莲花购物有限公司九龙湖店

重大火灾隐患明细表

| 单位名称 | 宁波日初莲花购物有限公司九龙湖店 |
| --- | --- |
| 地 址 | 浙江省宁波市镇海区九龙湖镇御水路829号 |
| 法定代表人、负责人 | 负责人：陈锦招 |
| 联系电话 | 固定电话 | / | 手机 | 18668555888 |
| 隐患单位基本情况(层数、建筑面积、使用功能、消防设施等情况) | 宁波日初莲花购物有限公司九龙湖店位于浙江省宁波市镇海区九龙湖镇御水路829号，该单位所在建筑共2层，建筑面积2964.46平方米；现有员工约15人。主要经营卷烟、雪茄零售；食品经营、食品销售等日常用品。该单位属于人员密集场所。设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、应急照明、疏散指示标志、灭火器等消防设施、器材。 |
| 主要隐患 | 1.疏散指示标志损坏率超过50%； 2.防火门损坏率超过50% ； 3.已设置室内消火栓系统不能正常使用；（无水） 4.与消防控制主机不能正常联动控制； 5.人员密集场所使用易燃可燃材料装修装饰。 分别符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6、第7.3.7条、第7.4.3条、第7.7.3条、第7. 9.5条的规定情形。根据《重大火灾隐患判定方法》（CB35181-0217）综合判定规则第5.3.3条d款的规定，宁波日初莲花购物有限公司九龙湖店已构成重大火灾隐患。 |
| 限改文号 | 镇消重字〔2020〕第0012号 |
| 督办单位 | 九龙湖镇、区商务局 |
| 限改期限 | 至2021年12月31日 |
| 备 注 | 排摸人：吴炯 审核人：冯俊祺 |

宁波市镇海区人民政府办公室             2021年2月2日印发